上 海 理 工 大 学 文 件

上理工〔2016〕241号

关于印发《上海理工大学特种设备安全管理规定》

的通知

校内各部门：

经校长办公会审议通过，现将《上海理工大学特种设备安全管理规定》印发给你们，请认真按照执行。

附：上海理工大学特种设备安全使用承诺书

上海理工大学

2016年11月28日

上海理工大学特种设备安全管理规定

第一章  总则

第一条  由于教学、科研、生产和生活的需要，学校拥有相当数量的各类特种设备。为防止和减少事故的发生，保障学校师生人员安全和国家财产不受损失，创造良好的办学条件，依据《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院《特种设备安全监察条例》和上海市相关文件，结合学校具体情况特制定本规定。

第二条  特种设备是国家以行政法规的形式认定的仪器设备，包括设备部件及配套装置。我校现有的设备中属于特种设备的有5种，包括：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯。每种设备都有一定条件加以限定，具体限定范围如下：

（一）锅炉

1、承压蒸汽锅炉，其容积≥30L。

2、承压热水锅炉，其出口水压≥0.1MPa（表压），额定功率≥0.1MW。

（二）压力容器

1、压力容器要同时满足三个条件，即：最高工作压力≥0.1MPa（表压），压力与容积的乘积≥2.5MPa•L，介质为气体、液化气体或最高工作温度≥标准沸点的液体。

2、压力气瓶要同时满足三个条件，即：公称工作压力≥0.2MPa（表压），压力与容积的乘积≥1.0MPa•L，介质为气体、液化气体或标准沸点≤60℃的液体。

（三）压力管道

压力管道要同时满足三个条件，即：公称直径＞25mm，最高工作压力≥0.1Mpa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度≥标准沸点的液体。

（四）大型传动和起重机械

1、额定起重量≥0.5吨，提升高度≥2米的移动式升降机。

2、额定起重量≥1吨，提升高度≥2米的固定式起重机和承重形式固定的电动葫芦等。

（五）电梯

载人或载货电梯，自动扶梯等。

第二章  特种设备的购置、安装、注册登记及报废与

产权转移

第三条  特种设备的购置申请。因工作需要购置特种设备，购置前应进行认真的市场调研，向资产设备与实验室管理处提出申请，经核准后选择国家认定的具有特种设备生产资质的厂家采购，电梯类特种设备由资产设备与实验室管理处委托上海市政府采购中心电子集市平台实施电子集市采购。

使用单位不得自行设计、制造和使用自制的特种设备，也不得对原有的特种设备擅自改造或维修。

从国外购买的特种设备，入关时要主动办理好检验、检疫手续，对不符合国家规定的特种设备应坚决退货。

购买快开门压力容器时，应选购带有安全联锁装置的设备。

第四条  特种设备的安装。特种设备购置后，要及时办理安装申报手续。应由制造该设备的厂商负责安装并调试，不得自行安装使用。如因特殊情况，制造厂商不能负责安装调试的，应选择经制造厂商委托或同意的具有国家认定的专业资质单位负责安装并调试。施工单位安装验收合格后应尽快将技术资料移交使用方存档。

电梯的安装和调试必须由制造厂商负责，如有特殊情况，应向质量技术监督局报告，在其指导下进行安装及调试。新建楼房落成后，建设部门向使用方移交时，要将电梯的随机资料、维保合同和“检验报告”一并移交使用方保管，由使用方建立特种设备技术档案。移交工作完成后，使用部门须将上述资料的复印件报设资产设备与实验室管理处备案。

在有爆炸危险的场所安装使用的特种设备，其安装和使用条件都要符合防爆安全的技术要求。

第五条  特种设备的注册登记。特种设备安装调试完毕，安装单位自检合格后，由使用部门提出申请，报请特种设备检验所安排检验，合格后进行注册登记并领取“特种设备使用登记证”。

凡未办理过注册登记、未获得“特种设备使用登记证”的特种设备，不得擅自使用。

使用地点不在学校本部的特种设备，应主动到当地主管部门办理相关手续。

第六条  特种设备的租赁。因工作需要须租赁特种设备时，应向有租赁业务并经国家认定资质的特种设备生产厂商签约租赁。租赁的特种设备其安全管理事宜，由出租方负责，并服从学校的管理。

第七条  特种设备的报废和产权转移

1、特种设备使用年限到期或核验报废或因其他原因无法再正常使用的设备，应立即停止使用并向资产设备与实验室管理处提出报废申请，办理注销手续。

2、产权需要发生转移的特种设备，应向资产设备与实验室管理处申报，办理相关手续。

第三章  特种设备的使用管理

第八条  各部门的安全工作人员也是特种设备的安全管理人员，负责本部门特种设备的安全管理工作。

第九条  特种设备购置后，要有专人负责管理，职责明确。设备保管责任人要认真清理、登记并保管随机文件和资料，建立设备的技术档案，及时办理固定资产入帐手续；负责设备的安装、维护、保养和日后的日常检查、定期检验等相关事务，针对所负责的特种设备的情况制定出相应的规章制度。遵守特种设备的操作规范，做到安全使用特种设备。

部门特种设备管理责任人，应每年向学校资产设备与实验室管理处书面报告一次本部门“特种设备增减变动情况”。

特种设备使用操作人员，必须通过培训、考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全制度。

第十条  建立特种设备管理的规章制度与技术档案，有安全隐患的特种设备设立安全隐患排查治理档案。

1、建立特种设备的规章制度

（1）岗位责任书；

（2）安全使用操作规程；

（3）事故应急措施和救援预案。

2、建立特种设备技术档案

特种设备均应建立技术档案，特种设备技术档案的管理采用校、院（处）两级管理的办法。院、处保管特种设备技术档案原件，由院、处特种设备安全管理人员负责。学校保管特种设备技术档案复印件，由资产设备与实验室管理处技术安全人员负责。特种设备技术档案的建立要及时，特种设备的使用部门发生变化时，应及时向新使用部门移交技术档案。

特种设备技术档案的基本内容包括：

（1）档案文件清单；

（2）设备及部件出厂时的随机技术文件；

（3）安装、维护、大修、改造的合同书及技术资料；

（4）《登记卡》、《特种设备使用登记证》、《检验报告书》、《安全使用操作规程》；

（5）运行记录、日常检查记录；

（6）故障及事故记录、紧急情况救援预案；

（7）操作人员情况登记。

3、特种设备安全隐患是指特种设备使用部门违反相关安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的规定，或者因其他因素在特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。有安全隐患的特种设备必须设立安全隐患排查治理档案，档案至少包括以下内容：

（1）特种设备分类台帐；

（2）特种设备安全隐患排查治理台账；

（3）隐患排查年度工作计划；

（4）特种设备安全隐患年度汇总表；

（5）特种设备一级隐患告知（报告）表；

（6）相关见证资料（包括排查记录，隐患治理见证材料）。

第十一条  定期检验与检查

1、在用的特种设备，必须坚持对其技术安全性能进行定期检验。对特种设备安全技术性能的定期检验一般是请特种设备检验所来校进行，特种设备检验所出具“检验报告书”后，再办理“特种设备使用登记证”相关事宜。

定期检验工作由使用部门组织，接受特种设备检验所的检验，并将检验结果报资产设备与实验室管理处备案。

电梯的定期检验工作，由使用部门与维保单位一起在做好维修保养的基础上进行，使电梯处于正常、完好的可用状态。

2、须停用一年以上的特种设备，应到质量技术监督局办理停用手续。

3、使用停用一年以上、或发生过事故、或受自然灾害而可能影响安全技术性能的特种设备，在再次启用前都要进行全面的检查和维护保养，经特种设备检验所检验合格，重新取得“特种设备使用登记证”后方可使用。

4、特种设备的委托维保、大修和改造应委托原制造厂商负责，如遇特殊情况也可选择具有资质的单位施工，并签订施工合同。竣工后经施工单位自检合格，使用部门提出验收检验申请，请特种设备检验所来校进行验收检验。检验合格后到质量技术监督局办理“特种设备使用登记证”。

5、特种设备的安全检查

对在用特种设备进行安全检查，是保证特种设备安全使用的有效手段。检查工作要形成制度，认真执行。学校每年检查（或抽查）一次，部门每学期自查一次，实验室每月自查一次，特种设备使用人员在使用前后都应进行检查。

（1）学校检查（或抽查）内容：

① 特种设备安全操作规程的制定和执行情况；

② 特种设备负责人和使用人员落实情况；

③ 特种设备建帐情况；

④ 特种设备技术档案建立情况。

（2）部门及使用人员检查内容：

① 设备及其部件的性状完好情况；

② 保护装置的完整可用和校准情况；

③ 噪声、磨损、异常振动等运行状况。

第四章  压力气瓶

第十二条  因教学、科研需要使用压力气瓶的部门，应向实验室管理部门提出申请，获准并报资产设备与实验室管理处备案后才能使用。

第十三条  使用压力气瓶只能采取租用方式进行，并且应到国家认定的具有压力气瓶充装和租赁资质的单位租用压力气瓶和充装相应介质。校内任何部门都不准自行购置压力气瓶使用，不准对压力气瓶进行焊接或改造，不准使用已报废的压力气瓶，不准自行为压力气瓶充装任何介质，不准自行处理压力气瓶内的残液。

第十四条  压力气瓶在使用过程中，要避免碰撞、烘烤和曝晒，受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施。

第十五条  易燃、易爆或有毒介质的压力气瓶，使用时应安放在室外。易燃和助燃气瓶要保持距离、分开存放。

第十六条  需要同时使用大量气瓶的部门，应设置符合要求的集中存放室，还应根据气瓶介质情况采取必要的防火、防爆、防电打火（包括静电）、防毒、防辐射等措施。

第五章  特种设备的隐患排查及事故处理

第十七条  使用单位应通过日常维护、定期检查、安全管理评价等手段及时发现特种设备的安全隐患，发现安全隐患后应立即上报校资产设备与实验室管理处，同时制定治理方案，设立安全隐患排查治理档案。

第十八条  在用特种设备一旦发生事故，应立即采取救援措施并保护现场，及时向学校报告。凡可自行扑救应立即组织扑救，并做到边扑救边报告。如情况紧急也可先报警后再向学校报告。

第十九条  事故发生后，要及时查明原因、总结经验、吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、处理结果要有书面记载并作为正式资料进入特种设备技术档案。

第二十条  对违反操作规程，造成安全事故者按事故情节轻重给予相应处分。

第六章  四种禁用的特种设备

第二十一条  对有以下情况之一的特种设备，应立即停止使用，并上报资产设备与实验室管理处。

1、未经检验、未办理“注册登记”和未获“特种设备使用登记证”的特种设备。

2、已报废的特种设备。

3、经检验被判定不合格的特种设备。

4、已发生故障而未排除的特种设备。

第七章  附则

第二十二条  本办法自通过并发布之日起实施，由资产设备与实验室管理处负责解释。

附件

上海理工大学特种设备安全使用承诺书

为了确保安全使用特种设备，防止和减少事故，保障学校和师生的财产和生命安全，保证学校的稳定和发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《特种设备安全监察条例》等有关法律法规，以及上海理工大学特种设备安全管理规定,与上海理工大学签署本承诺书。

一、本部门现使用的特种设备有：

二、为确保这些特种设备的安全使用，本部门承诺：

1. 严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、法规的规定，保证本部门的特种设备安全使用。

2. 建立健全本部门特种设备安全管理和岗位安全责任制度；本部门的主要负责人对本部门的特种设备使用的安全全面负责，并确定专人负责本部门的特种设备安全工作。

3. 按规定建立本部门特种设备的安全技术档案，保证不使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。

4. 做好定期对本部门特种设备操作人员的安全教育和培训，对国家规定须持证作业的特种设备的作业人员保证其持证上岗作业。

5. 做好对本部门在用特种设备进行经常性日常维护保养，定期自行检查并做好记录。

6. 制定本部门特种设备事故应急措施和救援预案，一旦发生特种设备事故即向学校特种设备安全监管机构报告。

以上是本部门对安全使用特种设备的承诺，如有违反愿承担相关责任。

本承诺书一式2份，学校特种设备监管机构和本部门各存1份。

承诺人（部门）：

负责人：

年   月   日

校长办公室		                  2016年11月30日印发